ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ к схеме теплоснабжения Попковского сельского поселения (на 2020 год)

ОГЛАВЛЕНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- |
|  | 5 |
| Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения…………………………………………………………….. | 5 |
| - Функциональная структура теплоснабжения……………………… | 5 |
| - Источники тепловой энергии……………………………….............. | 5 |
| - Тепловые сети, сооружения на них………………………………… | 10 |
| - Зоны действия источников тепловой энергии……………………… | 16 |
| - Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии…………………………………………………….. | 17 |
| - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии…………………………… | 18 |
| - Балансы теплоносителя……………………………………………… | 20 |
| - Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом……………………………………………… | 21 |
| - Надежность теплоснабжения………………………………………... | 22 |
| - Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации………………………………………………………….. | 24 |
| - Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения………………………….. | 25 |
| - Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Попковского сельского поселения……………………………………………………………. | 27 |
| Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения…………………………………............. | 28 |
| Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения Попковского сельского поселения……………………………………………………….. | 35 |
| Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей………………………………………………………………… | 36 |
| Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения…………………………………………………………………….. | 38 |
| Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах……………………………………………………………………… | 40 |
| Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии………… | 42 |
| Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей…………………………………………………………………………. | 49 |
| Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения……………………………………………………………… | 52 |
| Глава 10. Перспективные топливные балансы………………………….. | 53 |
| Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения………………………… | 54 |
| Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение…………………............................................. | 58 |
| Глава 13. Индикаторы развития систем развития поселения……………. | 59 |
| Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия…………………………….. | 60 |
| Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций………………. | 62 |
| Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения…………………….. | 64 |
| Глава 17. Замечания и предложения к проекту………………………… | 65 |
| Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения……………………………………………………… | 66 |

# Введение

Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» после 31.12.2011 наличие схемы теплоснабжения, соответствующей определенным формальным требованиям, является обязательным для поселений и городских округов Российской Федерации. Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и требованиями к схемам теплоснабжения, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154. Перспективная схема теплоснабжения Попковского сельского поселения Котовского муниципального района Волгоградской области (далее также – Попковское сельское поселение) разработана для обеспечения надежного и качественного теплоснабжения потребителей с учетом развития. Схема теплоснабжения определяет стратегию и единую политику в сфере теплоснабжения Попковского сельского поселения.

Перспективная схема теплоснабжения Попковского сельского поселения содержит материалы по обоснованию развития систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и общественно-делового строительства, повышению качества производимых для потребителей коммунальных ресурсов, улучшению экологической ситуации.

Основными задачами являются:

- инженерно-техническая оптимизация системы теплоснабжения;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития системы теплоснабжения;

- повышение надежности системы теплоснабжения и качества предоставления коммунальных ресурсов;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры Попковского сельского поселения;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Проведен анализ существующего состояния системы теплоснабжения Попковского сельского поселения на основании данных, полученных от органа местного самоуправления, теплоснабжающих организаций. Составлены существующие и перспективные балансы тепловой мощности, определены основные технические характеристики и экономика системы.

Предлагаемые схемные и другие решения разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

## Часть 1:Функциональная структура теплоснабжения

  - Теплоснабжающей организацией в Попковском сельском поселении является Муниципальное Унитарное Предприятие Жилищно-Коммунального Хозяйства»Попковское» администрации Котовского района (далее – МУП ЖКХ «Попковское»). МУП ЖКХ «Попковское» осуществляет как производство тепловой энергии на 1 котельной, так и её передачу, и распределение между потребителями по сетям:

- котельная х. Попки

  - Описание зон действия котельных.

Места расположения источников тепловой энергии, а также зоны их действия в границах населенных пунктах Попковского сельского поселения представлены на рисунке 1.

  - Зоны действия индивидуального теплоснабжения

В Попковском сельском поселении 3 населенных пункта. Во всех населенных пунктах имеется печное отопление или  теплоснабжение от  индивидуальных автономных источников.

## Часть 2: Источники тепловой энергии

  - Источники тепловой энергии

Теплоснабжение потребителей Попковского сельского поселения осуществляется в 1 гидравлически изолированной зоне централизованного теплоснабжения.

Обобщенная система энергетического обеспечения состоит из следующих локальных систем:

- электроснабжения, предназначенного для обеспечения электроэнергией приводов основного и вспомогательного оборудования, освещения (наружного и внутреннего), обеспечения хозяйственных и бытовых нужд котельной;

- топливоснабжения для обеспечения работы котельной;

- водоснабжения, предназначенной для обеспечения водой технологического процесса и собственных нужд котельной, и вспомогательных объектов.

На котельной Попковского сельского поселения осуществляется отпуск тепла с качественным регулированием в соответствии с утвержденными температурными графиками. Выбор температурного графика обусловлен облегчением гидравлического режима тепловых сетей и экономией расхода электрической энергии на перекачку теплоносителя.

  - Описание технического состояния

2.2.1. Котельная х. Попки осуществляет теплоснабжение  х. Попки, работает на газообразном топливе. Общая установленная мощность котельной составляет 1,28Гкал/час, подключенная нагрузка составляет 0,5747Гкал/час. Система теплоснабжения двутрубная, закрытая, протяженность тепловых сетей централизованного отопления и горячего водоснабжения в двутрубном исчислении составляет 0,927км. Здание котельной х. Попки построено в 1963 году, одноэтажное, кирпичное, размерами 21,38м.*9,26м высотой 6,2м. Объем здания = 1087м3. Фундамент здания - бетонный ленточный под стены из ФБС. Покрытие - сборные железобетонные ребристые плиты 1.5х6м, мелкоразмерные сборные железобетонные плиты 1.5х3м.  Кровля - двускатная, из асбестоцементного волнистого листа наружным не организованным водостоком; Площадь земельного участка отчужденная под котельную составляет 1600м2., фактически застроенная  196м2.

2.3. Структура и технические характеристики  основного оборудования.

Таблица 1

| Наименование котельной | КОТЛЫ |  | Горелочное устройство (автоматизированные котельные) | Блок автоматики (автоматизированные котельные) | НАСОСЫ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип, марка | Мощность |  |  | сетевые | ГВС | Подпиточные | Циркуляционные |
| Котельная х. Попки | «ELLPREX» 760-12г | 0,64 | Горелки GAS P 100/2 CE TL | Unical | UL 80/140-7,5/ 24/ 2 Q=63м3/ч;Н=22м; N=7,5кВт; n=2900об/мин | - | TOP=S30/4 DM Q=8м3/ч; Н=1,5м; N=0,11кВт; n=2900об/мин | UL 50/110-1,5/ 2 Q=31м3/ч; Н=10м; N=1,5кВт; n=2900об/мин |
|  | «ELLPREX» 760-12г | 0,64 | Горелки GAS P 100/2 CE TL | Unical | DAB ID52MGBB/11 Q=104м3/ч;Н=27м; N=11кВт; n=2900об/мин |  |  | UL 50/110-1,5/ 2 Q=31м3/ч; Н=10м; N=1,5кВт; n=2900об/мин |
| Итого по Попковскому поселению | 2 | 1,28 | 2 | 2 | 8 |  |  |  |

Состояние оборудования хорошее, капитальный ремонт проводится согласно планам капитального и текущего ремонта МУП ЖКХ «Попковское». Все котлы к началу отопительного сезона подготавливаются и находятся в исправном состоянии. Насосы находятся в исправном состоянии. Ежегодно в межотопительный период насосы проходят техническое обслуживание. Серьезных замечаний по работе насосного оборудования нет.

2.4. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Общая суммарная мощность котлов составляет 1,28Гкал/час. Установленная тепловая мощность составляет 1,28Гкал/час.

2.5. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Располагаемая тепловая мощность составляет 1,168Гкал/час;

2.6 Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.

Таблица 2

| Наименование теплоисточника | Располагаемая мощность, Гкал/час | Мощность нетто, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная х. Попки | 1,168 | 0,8977 | 0,0048 |
| Итого: | 1,168 | 0,8977 | 0,0048 |

2.7. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Таблица 3

| № п/п | Наименование котельной | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная х. Попки | 1963 |

Экспертиза здания котельной проведена в 2017 году, все замечания устранены, срок эксплуатации продлен до 2022 года.

Экспертиза дымовой трубы котельной проведена в 2018 году, замечания отсутствуют, срок эксплуатации продлен до 2023 года.

В 2012 году была полностью проведена реконструкция котельной с газовым оборудованием.

2.8. Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии)

Источникитепловой энергии осуществляют только выработку тепла на цели теплоснабжения.

2.9. Среднегодовая загрузка оборудования источника тепловой мощности

Все котлы работают на нужды населения, бюджетных потребителей, суммарная установленная мощность которых составляет 1,28Гкал/ч.

Среднегодовая загрузка источников тепловой энергии на нужды потребителей.

Таблица 4

| Наименование котельной | Располагаемая мощность, Гкал/час | Подключенная нагрузка, Гкал/час | % загрузки котельной |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная х. Попки | 1,28 | 0,5774 | 49,2 |

2.10. Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети

Таблица 5

| № п/п | Наименование котельной | Наименование прибора учета |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная х. Попки | нет |

2.11. Статистика отказов и восстановлений оборудования источника тепловой энергии

За отопительный сезон 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 гг. отказы по оборудованию отсутствуют.

2.12. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии у теплоснабжающей организации отсутствуют.

Часть 3: Тепловые сети, сооружения на них

3.1. Описание структуры тепловых сетей

Тепловые сети, расположенные на территории Попковского сельского поселения, являются собственностью Попковского сельского поселения,   и переданы в аренду МУП ЖКХ «Попковское».

Схемы тепловых сетей двухтрубные циркуляционные. Системы отопления у потребителей Попковского сельского поселения закрытые, сетевая вода в данных системах используется только как теплоноситель и из сети не отбирается. Температурный график отпуска тепловой энергии 95/70 оС, теплоносителем является вода, забираемая из системы централизованного водоснабжения.

Способ прокладки сетей как подземный, так и надземный. Подземные тепловые сети проложены способом канальной прокладки. Структура тепловых сетей представлена в таблице №4

Большинство, 50% тепловых сетей были проложены в период с 1970 по 1990 гг. , в 2012г. проведена замена наружного коллектора с ППу изоляцией (50% тепловых сетей) и с тех пор не обновлялись.

Общий износ тепловых сетей превышает 60%. Нормативный срок службы трубопроводов тепловых сетей составляет 25 лет.

На тепловой сети используется тепловая изоляция из минераловатных матов, в качестве гидроизоляции предусмотрена окраска в два слоя органосиликатной композицией.

В качестве секционирующей и регулирующей арматуры применяются задвижки, клапаны, краны шаровые и затворы дисковые, что объясняется простотой монтажа и эксплуатации, доступностью, надежностью и ремонтопригодностью.

В 2013-2018 гг. фиксировались незначительные аварии на сетях теплоснабжения, которые устранялись в течение рабочего дня. Учет технологических нарушений ведется оперативной диспетчерской службой. Вывод из работы технической защиты производился на срок не более суток при ремонте основного оборудования, замене, ремонте сетей.

Большинство аварий и инцидентов связано с внешними факторами - отключения электричества, холодного водоснабжения, а также с  высоким износом тепловых сетей.

Для выявления дефектов на тепловых сетях сельского поселения в межотопительный период проводятся гидравлические испытания тепловых сетей, выявляются узкие места для проведения ремонтных работ. Техническими службами предприятия проводится изучение опыта эксплуатации и ремонта, внедрение прогрессивных форм организации и управления ремонтом, ведётся контроль качества отремонтированного оборудования. Ежегодно проводится промывка внутриквартальных сетей теплоснабжения.

Таблица 6

| Наименование котельной | Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исполнении, км |  |  | в том числе в 2-х трубном исполнении: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземное исполнение, км. |  |  |  | Подземное исполнение, км. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Канальная прокладка(+транзит по подвалу) |  |  |  | Бесканальная прокладка |  |  |  |
|  | ЦО | ГВС | ВСЕГО | ЦО | Dмм | ГВС | Dмм | ЦО | Dмм | ГВС | Dмм | ЦО | Dмм | ГВС | Dмм |
| Котельная х. Попки | 0,927 | - | 0,927 | 0,016 | 40 | - | - | 0,045 | 40 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,009 | 89 | - | - | 0,044 | 89 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,147 | 108 | - | - | 0,378 | 108 | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Попковскому поселению | 0,927 | - | 0,927 | 0,460 |  |  |  | 0,467 |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Карта (схема) тепловых сетей в зоне действия источников тепловой энергии

Рисунок 1. Схема тепловых сетей котельная х. Попки

3.3. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

В системе централизованного теплоснабжения используется качественный график регулирования, приведен в таблице 7

Таблица 7

| Температура наружного воздуха | Температура воды |  |
| --- | --- | --- |
|  | в подающем трубопроводе | в обратном трубопроводе |
| 8 | 40,3 | 34,5 |
| 7 | 42,1 | 35,5 |
| 6 | 44 | 37 |
| 5 | 45,5 | 38,3 |
| 4 | 47,1 | 39,4 |
| 3 | 48,9 | 40,6 |
| 2 | 50,7 | 41,7 |
| 1 | 52,3 | 42,9 |
| 0 | 54 | 44 |
| -1 | 55,6 | 45 |
| -2 | 57,2 | 46,1 |
| -3 | 58,8 | 47,2 |
| -4 | 60,4 | 48,2 |
| -5 | 62,1 | 49,3 |
| -6 | 63,9 | 50,3 |
| -7 | 65,5 | 51,3 |
| -8 | 66,8 | 52,3 |
| -9 | 68,3 | 53,4 |
| -10 | 69,9 | 54,4 |
| -11 | 71,4 | 55,3 |
| -12 | 72,9 | 56,3 |
| -13 | 74,4 | 57,3 |
| -14 | 76 | 58,2 |
| -15 | 77,5 | 59,2 |
| -16 | 79 | 60,1 |
| -17 | 80,5 | 61 |
| -18 | 81,9 | 62 |
| -19 | 83,4 | 62,9 |
| -20 | 84,9 | 63,8 |
| -21 | 86,3 | 64,7 |
| -22 | 87,8 | 65,6 |
| -23 | 89,3 | 66,5 |
| -24 | 90,6 | 67,4 |
| -25 | 92,1 | 68,3 |
| -26 | 93,5 | 69,1 |
| -27 | 95 | 70 |

3.4. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактический температурный режимотпуска тепловой энергии не отличается от утвержденных температурных режимов и графиков.

3.5. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики.

Наладка гидравлических режимов в тепловых сетях  проводится ежегодно количественны регулированием в рамках подготовки объектов к отопительному периоду. Гидравлический расчет (проект) тепловых сетей с указанием расчетных располагаемых напоров изготовлен в апреле 2019 года. В 2019 году запланирована качественная регулировка тепловых сетей.

3.6. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Отказов в тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет не было.

3.7. Статистика восстановлений тепловых сетей (аварий, инцидентов) и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Данные по времени, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей у теплоснабжающей (теплосетевой) организации отсутствуют.

3.8. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь производится согласно приказу №325 от 30.12.08. «Об утверждении нормативов технологических потерь». Расчет тепловых потерь по каждому участку тепловых сетей принят по нормам тепловых потерь изолированными водяными трубопроводами, спроектированными в период 1959-1990 гг. Расчет технологических потерь приведен в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Вид топлива | Процент потерь+СН, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная х. Попки | газ | 19,29 |

3.9. Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

За последние 3 года тепловые потери имеют практически одинаковое значение. При расчете тарифа на передачу тепловой энергии теплоснабжающая (теплосетевая) организация на протяжении 3-х лет использует значение представленное в таблице 8.

3.10. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

В период 2015-2018 гг. предписания надзорными органами по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети для МУП ЖКХ «Попковское» не выдавались.

3.11. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Тип системы присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям - зависимая. В основном к тепловым сетям присоединены бюджетные потребители и один двухэтажный многоквартирный дом. Регулирование - качественное, температурный график 95-70оС (регулируется в зависимости от температуры наружного воздуха).

3.12. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Таблица 9

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование потребителей |
| --- | --- | --- |
| 1 | х. Попки | Приборы учета тепловой энергии у потребителей отсутствуют |

3.13. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйных тепловых сетей отопления в хуторе не выявлено.

## Часть 4: Зона действия источников тепловой энергии

### 4.1. Описание существующих зон действия источников теплоснабжения во всех системах теплоснабжения поселения

В таблице 10 представлены основные характеристики зон действия источников централизованного теплоснабжения Попковского сельского поселения.

Таблица 10

| № п/п | Наименование потребителя | Тепловая нагрузка итого по отоплению, Гкал/час | Нагрузка по ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная х. Попки |  |  |  |
| 1 | Детский сад, ул. Больничная 12 | 0,0966 |  |
| 2 | МКОУ Попковская СШ ул. Мира 27 | 0,196 |  |
| 3 | Участковая больница ул. Мира 19 | 0,0393 |  |
| 4 | МКУ «ЦДиБО» ул. Мира 11 | 0,1159 |  |
| 5 | Административные здания ул. Мира 18;10 | 0,0347 |  |
| 6 | Гараж ул. Мира 21А | 0,0069 |  |
| 7 | ФГУП «Почта России» ул. Мира 21 | 0,0039 |  |
| 8 | Жилой дом (2 этажный) ул. Мира 12 | 0,0036 |  |
| 9 | Абоненты встроенных помещений ул. Мира18 | 0,0414 |  |

Зоны действия источников теплоснабжения представлены графически на рисунке 1.

## Часть 5: Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Централизованным отоплением обеспечен один многоквартирный дом, остальные переведены на поквартирное отопление. Жилые дома усадебной застройки, как правило, имеют печное отопление. Здания бюджетных организаци подключены к системе централизованного теплоснабжения.

Индивидуальное отопление жилых помещений в многоквартирных домах  осуществляется.

Все бюджетные потребители подключены к системе централизованного теплоснабжения. Промышленные и прочие потребители либо имеют собственные теплоисточники, либо приобретают тепловую энергию у ООО «ТК Новгородская».

Подробный перечень подключенных потребителей в разрезе каждой котельной приведен в таблице 10.

Тепловые нагрузки потребителей складываются из нагрузок на отопление. Суммарная тепловая нагрузка потребителей Попковского сельского поселения составляет 0,5747Гкал/ч. Отопительная нагрузка потребителей рассчитывается как необходимое количество тепловой энергии на поддержание нормативной температуры воздуха в помещениях потребителя при расчетной температуре наружного воздуха.

Расчетная температура наружного воздуха устанавливается нормами как температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92. Для данного   –26 ̊С, продолжительность отопительного периода 182 суток.

Среднегодовой объем потребления тепловой энергии (рассчитанный с учетом температур наружного воздуха по СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*) составляет 1,109 тыс. Гкал, в том числе потребление в отопительный период – 1,108 тыс. Гкал.

Показатели потребления тепловой энергии в Попковском сельском поселении представлены в таблице 11.

Таблица 11

| № п/п | Наименование котельной | Реализация, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная х. Попки | 1108 |
| ВСЕГО по Попковскому сельскому поселению |  | 1108 |

Договорные величины потребления тепловой мощности по объектам потребителей произведены расчетным методом.

С 01.01.2014 г. продажа потребителям тепловой энергии осуществляется в соответствии со статьей 13 Федерального Закона РФ «О теплоснабжении» (190-ФЗ от 27.07.2010) теплоснабжающей организацией, имеющей в собственности или на ином праве, а равно во владении или пользовании источники тепловой энергии при этом в случае принятия собственниками помещений в многоквартирных жилых домах решения о непосредственных расчетах за поставляемую тепловую энергию с теплоснабжающими организациями - продажа тепловой энергии производится непосредственно потребителям.

Учет тепла, отпущенного потребителям, осуществляется:

- по данным приборного учета;

- расчётным методом согласно Методике осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утверждённой Приказом Минстроя России от 17.03.2014 № 99/пр «Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»;

- по утверждённым нормативам для населения.

В результате проведенного анализа полученных исходных данных от теплоснабжающей организации, в многоквартирном доме ул. Мира 12 отсутствуют индивидуальные квартирные источники тепловой энергии.

Поквартирное отопление в многоквартирное многоэтажное жилое здание по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется.

.
Часть 6: Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Баланс установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки в Попковском сельском поселении представлен в таблице 12.

Таблица 12

| Наименование теплоис- точника | Установле нная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Мощность нетто, Гкал/ч | Подклю ченная нагрузка, Гкал/ч | Собствен-ные нужды, Гкал/час | Потери в тепло- вых сетях, Гкал/час | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная х. Попки | 1,28 | 1,168 | 0,8977 | 0,5747 | 0,048 | 0,060 | 0,5933 |
| Итого: | 1,28 | 1,168 | 0,8977 | 0,5747 | 0,048 | 0,060 | 0,5933 |

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях.

Баланс тепловой мощности подразумевает соответствие подключенной тепловой нагрузки тепловой мощности источников. На всех теплоисточниках, дефициты тепловой мощности отсутствуют.

Гидравлический режим передачи тепловой энергии в Попковском сельском поселении обеспечивается сетевыми насосами котельных. Основные гидравлические и температурные режимы системы теплоснабжения Попковского сельского поселения обеспечиваются в соответствии с картами технологических режимов. Дефицит пропускной способности сетей в Попковском сельском поселении отсутствует.

Часть 7: Балансы теплоносителя

Теплоносителем является вода, забираемая напрямую из системы централизованного водоснабжения. Требования к качеству химочищенной воды котловых систем устанавливаются на уровне, обеспечивающем эффективную и безопасную работу котлов при минимальном риске образования отложений и коррозии. Очистка воды от взвешенных примесей осуществляется в механических фильтрах сетчатого типа. Водоподготовительная установка для подпитки теплоносителя тепловых сетей на котельной Попковского сельского поселения  установлена.

Таблица 13

| № п/п | Наименование котельной и адрес нахождения | Средний расход подпиточной воды, м3/час | Нормативная производи тельность ВПУ,м3/час | Резерв (дефицит) производи тельности ВПУ,м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная х. Попки ул. Мира 7 | 0,069 | 8 | 7,93 |

Часть 8: Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

В Попковском сельском поселении на теплоисточнике в качестве топлива используется:

| Наименование котельной и адрес нахождения | Вид топлива |
| --- | --- |
| Котельная х. Попки | газ |

Показатели топливного баланса за 2018 год представлены в таблице 14.

Таблица14

| Субъект баланса | Вид топлива | Топливный эвивалент по сертификатам качества | Выработано тепловой энергии, Гкал | Отпущено тепловой энергии в сеть, Гкал | Удельная норма расхода условного топлива, кг/Гкал | Расход условного топлива, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная х. Попки | газ | 1,159 | 1108 | 1060 | 159,28 | 1518,39 |
| Итого: |  |  | 1108 | 1060 |  |  |

## Описание резервных видов оборудования и топлива приведены в таблице 15.

## Таблица 15

| ## Наименование котельной | ## Вид основного топлива | ## Наличие резервного оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## электроснабжение | ## водоснабжение | ## топливо |
| Котельная х. Попки | газ | ## дизельгенератор | ## да | ## - |

Часть 9: Надежность теплоснабжения

## Надежность функционирования системы теплоснабжения должна обеспечиваться целым рядом мероприятий, осуществляемых на стадиях проектирования и в период эксплуатации.

Под надежностью понимается свойство системы теплоснабжения выполнять заданные функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования. Применительно к системе коммунального теплоснабжения в числе заданных функций рассматривается бесперебойное снабжение потребителей теплом и горячей водой требуемого качества и недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды. Надежность является комплексным свойством. В зависимости от назначения объекта и условий его эксплуатации она может включать ряд свойств (в отдельности или в определенном сочетании), основными из которых являются безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость, устойчивоспособность, режимная управляемость, живучесть и безопасность.

Степень снижения надежности выражается в частоте возникновения отказов и величине снижения уровня работоспособности или уровня функционирования системы теплоснабжения. Полностью работоспособное состояние - это состояние системы, при котором выполняются все заданные функции в полном объеме. Под отказом понимается событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, более низкий, в результате выхода из строя одного или нескольких элементов системы. Событие, заключающееся в переходе системы теплоснабжения с одного уровня работоспособности на другой, отражающийся на теплоснабжении потребителей, является аварией. Таким образом, авария также является отказом, но с более тяжелыми последствиями.

Наиболее слабым звеном системы теплоснабжения являются тепловые сети. Повреждения на трубопроводах могут привести к длительным перерывам в подаче теплоты и к выходу из строя систем отопления зданий.

В Попковском сельском поселении подготовка котельной и тепловых сетей к отопительному периоду начинается в предыдущем периоде с систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлического и теплового режимов, составления планов работ, подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых работ.

Непосредственная подготовка систем теплоснабжения к эксплуатации в зимних условиях заканчивается не позднее срока, установленного для данной местности с учетом ее климатической зоны.

Попковское сельское поселение не относится к районам с ограниченным сроком завоза грузов. В целях обеспечения надежности и безопасности объектов жизнеобеспечения теплоснабжающей организацией проверяются и при необходимости доукомплектовываются аварийные запасы материально-технических ресурсов, проводится проверка готовности резервных источников электроснабжения котельной.

В 2013-2018 гг. фиксировались незначительные аварии на сетях теплоснабжения, которые устранялись в течение рабочего дня. Учет технологических нарушений ведется оперативной диспетчерской службой. Вывод из работы технической защиты производился на срок не более суток при ремонте основного оборудования, замене, ремонте сетей.

Большинство аварий и инцидентов связано с внешними факторами - отключения электричества, холодного водоснабжения, а также с высоким износом тепловых сетей.

Параметры качества услуг теплоснабжения определены в соответствии с требованиями, установленными в Постановлении Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» (с момента вступления в силу).

Параметры качества и надежности по сетям теплоснабжения:

- перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя) – 0 часов;

- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг - 24 час/день;

- количество часов предоставления тепловой энергии в отчетном периоде – 4368 часов в части услуги по;

- доля ежегодно заменяемых сетей – не более 1%.

Для обеспечения восстановления и надежности системы теплоснабжения ежегодно должны меняться не менее 3% сетей от общей протяженности. Фактически данные условия не соблюдаются.

Наладка и ремонты котельного оборудования производится в соответствии с установленными графиками.

| № п/п | Наименование показателей | Котельная х. Попки | Итого по Попковскому поселению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 1,28 | 1,28 |
| 2 | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | 0,5747 | 0,5747 |
| 3 | Объем вырабатываемой тепловой энергии, тыс. Гкал | 1,108 | 1,108 |
| 4 | Объем покупаемой тепловой энергии, тыс. Гкал | 0 | 0 |
| 5 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, тыс. Гкал | 1,000 | 1,000 |
| 6 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, тыс. Гкал | 0,06 | 0,06 |
| 7 | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов, км | 0,927 | 0,927 |
| 8 | Количество тепловых станций и котельных, шт. | 1 | 1 |
| 9 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, кгу.т. / Гкал | 189,7 | 189,7 |
| 10 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, кВт.ч/Гкал | 279,78 | 279,78 |

## Часть 10: Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Основные технико-экономические показатели МУП ЖКХ «Попковское» (в части систем теплоснабжения, эксплуатируемых на территории Попковского сельского поселения) представлены в таблице 16.

Таблица 16

Часть 11: Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

Динамика тарифов за тепловую энергию и горячее водоснабжение, отпускаемые МУП ЖКХ «Попковское» на территории Попковского сельского поселения за последние 3 года представлена в таблице 17.

Таблица 17

| Группа потребителей | Тариф за тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2017-30.06.2017 | 01.07.2017-31.12.2017 | 01.01.2018-30.06.2018 | 01.07.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-30.06.2019 | 01.07.2019-31.12.2019 |
| Бюджетные потребители (без НДС) | 2470,27 | 2767,14 | 2767,14 | 2856,03 | 2808,63 | 2876,04 |
| Население (с НДС) | 1373,10 | 1507,66 | 1507,66 | 1567,97 | 1567,97 | 1605,60 |
| Прочие потребители (без НДС) | 2470,27 | 2767,14 | 2767,14 | 2856,03 | 2808,63 | 2876,04 |
| Группа потребителей | Тариф за горячее водоснабжение, руб./м3 |  |  |  |  |  |
|  | 01.01.2017-30.06.2017 | 01.07.2017-31.12.2017 | 01.01.2018-30.06.2018 | 01.07.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-30.06.2019 | 01.07.2019-31.12.2019 |
| Бюджетные потребители (без НДС) | - | - | - | - | - | - |
| Население (с НДС) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие потребители (без НДС) | - | - | - | - | - | - |

В себестоимости производства и передачи тепловой энергии МУП ЖКХ «Попковское» основными являются следующие статьи затрат:

- расходы топливо;

- оплата труда основного производственного персонала с отчислениями на социальные нужды;

- затраты на покупную электрическую энергию.

В связи с этим деятельность теплоснабжающей организации в целом характеризуется высоким уровнем трудоемкости и энергоресурсоемкости, что свойственно теплоснабжающим организациям, занимающимся производством и передачей тепловой энергии.

Согласно раскрытой МУП ЖКХ «Попковское» информации, отношения между организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, и лицом, осуществляющим строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, возникающие в процессе подключения таких объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, вклюяая порядок подачи и рассмотрения заявления о подключении, выдачи и исполнения условий подключения, а также условия подачи ресурса, определены Правилами подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.12.2006 г. №83. Плата за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения для МУП ЖКХ «Попковское» на территории Попковскогосельского поселения не установлена.

Часть 12: Описание существующих технических и технологических проблем в системах Попковского сельского поселения

### 12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей

По итогам проведенного анализа системы теплоснабжения Попковского сельского поселения установлено, что основными проблемами организации качественного теплоснабжения являются:

- высокий уровень железа в воде, используемой для подпитки котлового контура на котельной;

- неоптимальные режимы настройки арматуры на тепловых сетях;

- использование неэффективной теплоизоляции сетей трубопроводов со сроком эксплуатации более 25 лет.

- изношенность тепловых сетей и низкая интенсивность их модернизации (недоремонт);

- сверхнормативные потери напора на отдельных участках тепловых сетей, необходимо увеличение пропускной способности данных участков сетей.

### 12.2. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения Попковского сельского поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой источников теплоты и тепловых сетей, поэтому на каждой котельной имеется резервное оборудование (котлы, насосы),  (Таблица 15). В случае отключения электроэнергии на котельной предприятия имеется  в наличии стационарный дизельгенератор. Исходя из этого, проблем в организации надежного и безопасного теплоснабжения потребителей  Попковского сельского поселения нет.

### 12.3. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

На котельной  основной вид топлива – сетевой газ. Перебоев в снабжении источника тепловой энергии газом нет.

### 12.4. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

## По выданным предписания  надзорными органами замечания устранены.

# Глава 2. Существующее и Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

## 2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения составляет 1108Гкал в год (таблица 18).

Таблица 18

| Наименование котельной | Потребление тепла на цели теплоснабжения за 2018 год, Гкал |
| --- | --- |
| Котельная х. Попки | 1108 |
| Итого: | 1108 |

б) Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Оценка потребления услуг организаций коммунального комплекса играет важное значение при разработке схемы теплоснабжения. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями систем теплоснабжения. Системы теплоснабжения должны обеспечивать потребителей тепловой энергией в соответствии с требованиями к качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления тепловой энергии должны учитываться при расчете тарифов, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ теплоснабжающей организации.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления тепловой энергии в Попрковском сельском поселении.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Решением Совета Попковского  сельского поселения от 12.01.2012 года №37-21 утвержден Генеральный план Попковского  сельского  поселения, Потребность в новом жилищном строительстве по поселению  концепция развития Попковского сельского поселения в целом и его отдельных частей в частности. В этой связи потребность в новом жилищном строительстве по поселению представлена в таблице 19.

Таблица 19

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Всего по поселению по состоянию на 2018 год | Всего по поселению по состоянию на 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 1305 | 1350 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | - | 20 |
| 3 | Существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 2,142 | 2,142 |
| 4 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс. м2 | 0 | 0 |
| 5 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | 2,142 | 2,142 |
| 6 | Объем нового жилищного строительства | тыс. м2 | - | - |

Сводные данные, предоставленные по жилому фонду свидетельствуют, что общая площадь жилых домов в населенных пунктах на рассматриваемой территории составляет 2,142тыс.м2.

Темпы и объемы жилищного строительства достаточны для модернизации территории и качественного изменения уровня жизни населения.

Объемы жилищного строительства, рассчитанные для Попковского сельского поселения на основании норматива, определенного Схемой территориального планирования Котовского муниципального района Волгоградской области, низкие, учитывая темпы ввода жилья последнего времени.

Следует отметить, что основную долю вводимого в настоящее время жилья составляет индивидуальная застройка. Согласно положениям Генеральному плану Попковского сельского поселения теплоснабжение индивидуальной жилой застройки планируемых микрорайонов будет осуществляться от индивидуальных источников. Предусмотренная Генеральным планом среднеэтажная застройка будет подключаться к собственным источникам теплоснабжения, либо к существующим сетям теплоснабжения. В связи с тем, что объемы среднеэтажной застройки Генеральным планом Попковского сельского поселения не уточнены, схемой теплоснабжения предполагается, что данные объемы и соответствующие им тепловые нагрузки будут определены в проектах застройки участков, на основании которых могут быть внесены необходимые уточнения в настоящую схему теплоснабжения или установлены индивидуальные тарифы на подключение.

в) Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Тепловые нагрузки на нужды отопления для объектов застройки определяются по проектам или по укрупненным показателям максимального теплового потока на 1м3 объема в соответствии с рекомендациями СП 50.13330.2012 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», утвержденного Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 г. №265 при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования систем отопления соответствующего населенного пункта.

Перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, определенные в соответствии с СП 50.13330.2012, представлены в таблице 20.

Таблица 20

| Тип здания | Потребление тепловой энергии в зависимости от этажности ккал/(ч*куб.м) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 |
| Жилые многоквартирные здания, гостиницы, общежития | 26,2 | 23,9 | 21,4 | 20,7 | 19,4 | 18,4 | 17,3 |
| Общественные здания, кроме перечисленных ниже | 26,4 | 23,8 | 22,6 | 20,1 | 19,5 | 18,5 | 17,6 |
| Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 22,7 | 22,0 | 21,4 | 20,7 | 20,1 | 19,4 | 18,7 |
| Дошкольные учреждения, хосписы | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - |
| Здания сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, технопарки, склады | 14,2 | 13,6 | 13,0 | 12,4 | 12,4 | - | - |
| Здания административного назначения (офисы) | 23,3 | 22,0 | 21,4 | 17,5 | 15,5 | 14,3 | 13,0 |

Перспективные удельные расходы тепловой энергии на горячее водоснабжение определяются количеством потребителей и режимом пользования системой централизованного горячего водоснабжения. Количество пользователей определяется характеристиками здания. Режим пользования определяется по проектным данным здания, а при отсутствии проектных данных – в соответствии со СНиП 2.04.01-85.

Средняя часовая тепловая нагрузка горячего  водоснабжения потребителя тепловой энергии (Гкал/ч) в отопительный  период определяется по формуле:

где:

- расход воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения в сутки; принимается по таблице приложения 3 СНиП 2.04.01-85;

- количество единиц измерения, отнесенное к суткам, - количество жителей, учащихся в учебных заведениях и т.д.;

- температура водопроводной воды в отопительный период, °С;

- продолжительность функционирования системы горячего водоснабжения потребителя в сутки, ч;

- тепловые потери в местной системе горячего водоснабжения, в подающем и циркуляционном трубопроводах наружной сети горячего водоснабжения, Гкал/ч.

Средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в неотопительный период (Гкал) определяется по формуле:

где:

- средняя часовая тепловая нагрузка горячего водоснабжения в отопительный период, Гкал/ч;

- коэффициент, учитывающий снижение средней часовой нагрузки горячего водоснабжения в неотопительный период по сравнению с нагрузкой в отопительный период;

,  - температура горячей воды в неотопительный и отопительный период соответственно, оС;

,  - температура водопроводной воды в неотопительный и отопительный период, оС.

г) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прирост объемов потребления тепловой энергии не прогнозируется, т.к. в Генеральном плане Попковского сельского поселения не предусмотрено изменение существующей схемы теплоснабжения.

д) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

На территории Попковского сельского поселения все объекты, предполагаемые к строительству, предусматривают теплоснабжение от индивидуальных источников, преимущественно от собственных газовых котельных.

Перспективный уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения к 2032 году по Попковскому сельскому поселению с учетом полной реализации заложенных в Генеральный план параметров составит 8185,18Гкал в год (таблица 22).

Таблица 21

| Наименование теплоисточника | Подключенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная х Попки | 1,168 |
| Итого по Попковскому сельскому поселению: | 1,168 |

Перспективный среднегодовой объем потребления тепловой энергии составит 1,168 тыс. Гкал, в том числе потребление в отопительный период – 1,168 тыс. Гкал. Прогноз изменения объема потребления тепловой энергии в Попковском сельском поселении представлен в таблице 22.

Таблица 22

| Наименование котельной | Прогноз потребления тепловой энергии, тыс. Гкал в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Котельная х. Попки | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 |
| Итого по Попковскому сельскому поселению: | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 | 1,108 |

е) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии накаждом этапе

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, возможные изменения производственных зон и их перепрофилирование схемой теплоснабжения не предусмотрено.

# Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения Попковского  СЕЛЬСКОГО поселения

В современных условиях становится необходимым использование электронных моделей, основанных на графическом отображении баз данных о технических параметрах систем теплоснабжения, позволяющих оценивать возможные последствия планируемых мероприятий (и непредвиденных ситуаций) и, таким образом, принимать оптимальные экономически обоснованные решения по наладке, регулировке и модернизации системы централизованного теплоснабжения.

Электронная модель системы теплоснабжения обеспечивает:

- графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе населенного пункта и с полным топологическим описанием связности объектов;

- паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

- паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

- гидравлический расчет тепловых сетей (приведен в электронной модели);

- моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

- расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

- расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

- расчет показателей надежности теплоснабжения;

- групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

- сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

# Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

а) Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в Борковском сельском поселении представлены в таблице 23.

Суммарная нагрузка потребителей по Попковскому  сельскому поселению на источники централизованного теплоснабжения составит к 2032 году 0,547Гкал/ч. Покрытие данных нагрузок предполагается за счет существующих теплоисточников. Дефицит мощности из-за прироста тепловых нагрузок не возникнет. Также в целом по всем теплоисточникам увеличится резерв тепловой мощности за счет снижения потерь тепловой энергии на сетях в результате их замены, а также использования потребителями энергосберегающего оборудования.

Таблица 23

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/час | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная х. Попки | 1280 | 1168 | 897,7 | 1108 | 48 | 60 | 0,5933 |
| Итого по поселению: | 1280 | 1168 | 897,7 | 1108 | 48 | 60 | 0,5933 |

б) Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Основанием для разработки гидравлического расчета тепловых сетей является:

– СНиП 41 -02-2003 «Тепловые сети»;

– СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

– СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»;

– ГОСТ 21.605-82-СПД «Сети тепловые (тепломеханическая часть). Рабочие чертежи»;

– ГОСТ 21.206-93 «Условные обозначения трубопроводов».

Справочная литература:

– Справочник проектировщика «Проектирование тепловых сетей». Автор А.А. Николаев;

– Справочник «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей», 3-е издание, переработанное и дополненное. Автор В.И. Манюк;

– Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Условия проведения гидравлического расчета:

Схема тепловой сети – двухтрубная, тупиковая.

Схема подключения систем теплопотребления к тепловой сети –зависимая.

Параметры теплоносителя – 95/70 оС.

Давление в точке подключения – Р1=5,7 кгс/см2, Р2=3,8 кгс/см2.

Расчетная температура наружного воздуха: -27 оС.

Коэффициент эквивалентной шероховатости (поправочный коэффициент к величине удельных потерь давления) Кэ = 3,0.

Из-за отсутствия точных данных о количестве местных сопротивлений – сумма коэффициентов местных сопротивлений принята как 10 % от линейных потерь давления.

1. Определение тепловых нагрузок потребителей, расчетных расходов теплоносителя.

Расчетные расходы воды определяются по формуле:

где:

– Q(P)oт - расчетная тепловая нагрузка;

– t1p – расчетная температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети;

– t2P – расчетная температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети.

2. Проведение гидравлического расчета.

Потери давления на участке трубопровода складываются из линейных потерь (на трение) и потерь на местных сопротивлениях:

∆р = ∆ртр + ∆рм;

Линейные потери давления пропорциональны длине труб и равны:

∆pтр = R·L;

где L – длина трубопровода, м;

R – удельные потери давления на трение, кгс/м2.

где λ – коэффициент гидравлического трения;

v – скорость теплоносителя, м/с;

ρ – плотность теплоносителя, кгс/м3;

g – ускорение свободного падения, м/с2;

dBН – внутренний диаметр трубы, м;

G – расчетный расход теплоносителя на рассчитываемом участке, т/ч.

Потери давления в местных сопротивлениях находят по формуле:

где Σζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений.

Тепловые сети работают при турбулентном режиме движения теплоносителя в квадратичной области, поэтому коэффициент гидравлического трения определяется формулой Прандтля-Никурадзе:

λ = 1/(1,14 + 2∙lg(Dв/ Kэ))2

где Kэ – эквивалентная шероховатость трубы, принимаемая для вновь прокладываемых труб водяных тепловых сетей Kэ = 0,5 мм.

При значениях эквивалентной шероховатости трубопроводов, отличных от Kэ = 0,5 мм, на величину удельных потерь давления вводится поправочный коэффициент β. В этом случае:

∆р = β·R·L + ∆pм.

в) Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Суммарная нагрузка потребителей по Попковскому сельскому поселению на источники централизованного теплоснабжения составит к 2032 году 1108 Гкал/ч. Покрытие данных нагрузок предполагается за счет существующих теплоисточников. Дефицит мощности в зонах действия теплоисточников не возникает.	
Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

Редакция Генерального плана Попковского сельского поселения в части развития систем теплоснабжения предусматривает инерционный сценарий с сохранением существующей организации теплоснабжения и не предполагает вариантности ее развития.

# Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

а) Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 24

| Наименование котельной и адрес нахождения | Средний расход подпиточной воды, м3/ч | Норматив. аварийная подпитка хим.необработ воды,м3/ч | Нормативная производительность ВПУ,м3/ч | Резерв (дефицит) производительности ВПУ,м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная х. Попки | 0,69 |  | 8 |  |
| Итого: | 0,69 |  | 8 |  |

Примечание:

Объём подпитки = объём ЦО

б) Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения на территории Попковского сельского поселения отсутствуют.

в) Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Баки-аккумуляторы на теплоисточнике Попковского сельского поселения отсутствуют.

г) Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Значения приведены в таблице 24.

д) Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Значения максимального потребления и производства теплоносителя приведены в таблице 25.

Таблица 25

| Наименование теплоисточника | Максимальное потребление холодной воды на технологические потери и нужды ГВС, м3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общий объем потребления | в том числе ГВС | в том числе эксплуатационные затраты и потери теплоносителя в т/сетях и на собственные нужды |
| Котельная х. Попки | 300 | - | 260 |
| Итого по Попковскому поселению | 300 | - | 260 |

## Теплоносителем является вода, забираемая напрямую из системы централизованного водоснабжения. Поэтому подключение новых потребителей не создаст дефицита.

# Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

а) Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Схемой теплоснабжения предусмотрено сохранение существующих условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Выявленные проблемы функционирования и развития системы теплоснабжения Попковского сельского поселения решаются посредством мероприятий по модернизации, реконструкции инфраструктуры и подключению объектов нового строительства. В связи с этим дополнительные мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению в Попковском сельском поселении в настоящее время не требуется.

б) Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Попковского сельского поселения отсутствуют.

в) Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Объекты, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Попковского сельского поселения отсутствуют.

г) Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок схемой теплоснабжения не предусмотрено.

д) Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Попковского сельского поселения отсутствуют.

е) Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, схемой теплоснабжения не предусмотрено.

ж) Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрена.

з) Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод котельных в пиковый режим работы схемой теплоснабжения не предусмотрен.

и) Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Попковского сельского поселения отсутствуют.

к) Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв или вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии схемой теплоснабжения не предусмотрен.

л) Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальное теплоснабжение предусмотрено схемой теплоснабжения в отношении малоэтажных жилых зданий, так как централизованное теплоснабжение таких объектов экономически нецелесообразно из-за низкой плотности тепловых нагрузок.

м) Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в Попковском сельском поселении представлены в таблице 26.

Таблица 26

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/час | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап (2018 – 2022 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная х. Попки | 1280 | 1168 | 897,7 | 1108 | 48 | 60 | 0,5933 |
| 2 этап (2023 – 2027 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная х. Попки | 1280 | 1168 | 897,7 | 1108 | 48 | 60 | 0,5933 |
| 3 этап (2028 – 2032 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная х. Попки | 1280 | 1168 | 897,7 | 1108 | 48 | 60 | 0,5933 |

н) Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии нецелесообразен по причине отсутствия на территории Попковского сельского поселения и на территориях ближайших муниципальных образований необходимой инфраструктуры для генерации с использованием возобновляемых источников энергии.

Ввод новых и реконструкция существующих источников тепловой энергии с использованием местных видов топлива (пеллеты, топливный торф) нецелесообразны из-за недостатка на рынке топлива со стабильными характеристиками качества (теплотворная способность, содержание веществ в продуктах сгорания топлива).

о) Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Организация теплоснабжения в производственных зонах на территории Попковского сельского поселения сохраняется в существующем виде.

п) Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

Оптимальный радиус теплоснабжения предлагается определять из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника»: S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

где: A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения предложено в следующем виде, км: Rопт = (140/s0,4)·(1/B0,1)·(Δτ/П)0,15

где: B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч·км2;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, оC;

При этом предложено некоторое значение предельного радиуса действия тепловых сетей, которое определяется из соотношения, км:

Rпред=[(p–C)/1,2K]2,5

где Rпред – предельный радиус действия тепловой сети, км;

p – разница себестоимости тепла, выработанного на котельных и в индивидуальных котельных абонентов, руб./Гкал;

C – переменная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла, руб./Гкал;

K – постоянная часть удельных эксплуатационных расходов на транспорт тепла при радиусе действия тепловой сети, равном 1 км, руб./Гкал·км.

Площади зон действия теплоисточников Попковского сельского поселения приведены в таблице 27.

Таблица 27

| Наименование котельной | Площадь зоны действия теплоисточника, м2 |  |
| --- | --- | --- |
| Котельная х. Попки | 502400 |

На основании расчетов у источников тепловой энергии были определены зоны, в границах которых теплоснабжающая организация может гарантировать потребителю расчетные характеристики теплоносителя. Размеры этих зон зависят от подключенной нагрузки и удаленности потребителя. К централизованному источнику теплоснабжения целесообразно подключение потребителей с расчетной нагрузкой не менее 0.01 Гкал/час и плотностью тепловой нагрузки не менее 0.0005 Гкал/п.метр.

Схемы радиусов эффективного теплоснабжения представлены на рисунке 1

Рисунок 1: Зона эффективного радиуса теплоснабжения котельной х. Попки

# Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

а) Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающие перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов), не требуется.

б) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах Попковского сельского поселения не требуется, так как объекты нового строительства будут подключаться либо к действующим источникам теплоснабжения, либо к индивидуальным источникам теплоснабжения (собственным котельным).

в) Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения, схемой теплоснабжения не предусмотрено, так как поставка тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии схемой не предусмотрена.

г) Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение объема потерь тепловой энергии и, как следствие, повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения в целом.

д) Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Схемой теплоснабжения предусмотрена перекладка сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене, одним из ожидаемых результатов реализации которых является снижение уровня износа тепловых сетей и, как следствие, повышение нормативной надежности теплоснабжения в целом.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Схемы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Попковского сельского поселения также включает инженерно-техническую оптимизацию коммунальных систем, в том числе:

1. Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации поставки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и признанию права муниципальной собственности.

2. Мероприятия по организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в т.ч. определению источника компенсации возникающих при эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами.

е) Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки схемой не предусмотрена.

При этом в рамках разработки схемы теплоснабжения проведен анализ существующих тепловых сетей. Необходимо отметить, что при проведении гидравлического расчета выделены участки тепловых сетей, подлежащие замене с изменением диаметров тепловых сетей ввиду недостатка пропускной способности и как следствие повышенных потерь сопротивления на таких участках.

ж) Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Мероприятия по строительству линейных объектов инфраструктуры теплоснабжения направлены на обеспечение надежности и повышение эффективности теплоснабжения.

Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, включают:

- проведение комплексного обследования технико-экономического состояния систем теплоснабжения, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности в соответствии с требованиями федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- перекладку сетей, исчерпавших свой ресурс и нуждающихся в замене.

План мероприятий по реконструкции систем теплоснабжения составляется ежегодно.  Сроки реализации мероприятий определяются исходя из их значимости.

Список мероприятий и стоимость на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

з) Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Строительство и реконструкция насосных станций схемой не предусмотрена.

# Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

На территории Попковского сельского поселения открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

# Глава 10. Перспективные топливные балансы

а) Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего периода, необходимого для обеспечения нормативного функционирования теплоисточников Попковского сельского поселения в части производства тепловой энергии для теплоснабжения, представлен в таблице 28.

Таблица 28

| Наименование котельной | Вид топлива | Потребление топлива, т у.т. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В отопительный период |  | В неотопительный период |  |
|  |  | Максима льное часовое | годовое | Максима льное часовое | годовое |
| 1-й этап (2019 – 2022 гг.) |  |  |  |  |  |
| Котельная х. Попки | газ | 0,0653 | 248,64 | - | - |
| 2-й этап (2023 – 2028 гг.) |  |  |  |  |  |
| Котельная х. Попки | газ | 0,0653 | 240,20 | - | - |
| 3-й этап (2028 – 2032 гг.) |  |  |  |  |  |
| Котельная х. Попки | газ | 0,0653 | 230,50 | - | - |

б) Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Котельная Попковского сельского поселения  работает только на газе, запасов топлива не предусмотрено.

в) Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива приведены в таблице 29. Местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии на территории Попковского сельского поселения не используются.

Таблица 29

| Наименование котельной | Вид топлива |
| --- | --- |
| Котельная х. Попки | газ |

# Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

а) Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Надежность системы теплоснабжения, определяемая, нарушениями в подаче тепловой энергии потребителям, отклонениями параметров теплоносителя, зависит от надлежащей эксплуатации теплоэнергетического оборудования и теплосетей.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Попковского сельского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

В соответствии с СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты - 0,97;

тепловых сетей - 0,9;

потребителя теплоты - 0,99;

СЦТ в целом - 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю выполняется с применением следующего алгоритма:

Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

Для каждого участка пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети, устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления).

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °C, в промышленных зданиях ниже +8 °C (СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети").

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

б) Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Время ликвидации повреждения на i-том участке определяется по формуле:

где:

- внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения, °C;

- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °C;

- температура наружного воздуха, °C;

- коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

в) Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

В Попковском сельском поселении подготовка котельной и тепловых сетей к отопительному периоду начинается в предыдущем периоде с систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлического и теплового режимов, составления планов работ, подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых работ.

Непосредственная подготовка системы теплоснабжения к эксплуатации в зимних условиях заканчивается не позднее срока, установленного для данной местности с учетом ее климатической зоны.

Мероприятия по подготовке объектов теплоснабжения к работе в отопительный период 2018 – 2019 гг. выполнялись в соответствии с утвержденными графиками; отклонений и нарушений при выполнении намеченных планов не зафиксировано.

Готовность к ликвидации аварийных ситуаций проверена в ходе противоаварийных тренировок.

Попковское сельское поселение не относится к районам с ограниченным сроком завоза грузов. В целях обеспечения надежности и безопасности объектов жизнеобеспечения теплоснабжающей организацией проверены и укомплектованы аварийные запасы материально-технических ресурсов.

С учетом вышесказанного, вероятность отказа (аварийной ситуации) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям тепловой энергии на территории Попковского сельского поселения составляет не более 0,14.

С учетом вышесказанного, вероятность безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям тепловой энергии на территории Борковского сельского поселения составляет не менее 0,86.

г) Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности, представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода будет обеспечена подача расчетного количества тепла (или иначе среднее значение доли отопительного периода, в течение которой теплоснабжение потребителей не нарушается).

Учитывая проводимые эксплуатирующей организацией мероприятия по ежегодному техническому обслуживанию систем теплоснабжения и подготовке их к очередному отопительному периоду, коэффициентготовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки оценивается в размере не менее 0,97.

д) Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Оценочная величина недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии составляет не более 1,3 Гкал.

# Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

В инвестиционной программе МУП ЖКХ «Попковское» по Попковскому сельскому поселению предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей не предусмотрены.

# Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях.

Информации о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях нет.

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.

Информации о количестве прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии нет.

в) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Попковского сельского поселения отсутствуют.

г) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Попковского сельского поселения отсутствуют.

д) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Попковского сельского поселения отсутствуют.

Изменения в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения Попковского сельского поселения отсутствуют, так как в предшествующих редакциях схемы теплоснабжения такая оценка не производилась.

# Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

а) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Для потребителей Попковского сельского поселения  тариф на тепловую энергию устанавливается без дифференциации по системам теплоснабжения. В связи с этим тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения потребителей Попковского сельского поселения составлена единой в отношении всех систем теплоснабжения и представлена в таблице 30

Таблица 30

| Группа потребителей | Тариф за тепловую энергию в горячей воде, руб./Гкал |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.01.2017-30.06.2017 | 01.07.2017-31.12.2017 | 01.01.2018-30.06.2018 | 01.07.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-30.06.2019 | 01.07.2019-31.12.2019 |
| Бюджетные потребители (без НДС) | 2470,27 | 2767,14 | 2767,14 | 2856,03 | 2808,63 | 2876,04 |
| Население (с НДС) | 1373,10 | 1507,66 | 1507,66 | 1567,97 | 1567,97 | 1605,60 |
| Прочие потребители (без НДС) | 2470,27 | 2767,14 | 2767,14 | 2856,03 | 2808,63 | 2876,04 |
| Группа потребителей | Тариф за горячее водоснабжение, руб./м3 |  |  |  |  |  |
|  | 01.01.2017-30.06.2017 | 01.07.2017-31.12.2017 | 01.01.2018-30.06.2018 | 01.07.2018-31.12.2018 | 01.01.2019-30.06.2019 | 01.07.2019-31.12.2019 |
| Бюджетные потребители (без НДС) | - | - | - | - | - | - |
| Население (с НДС) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие потребители (без НДС) | - | - | - | - | - | - |

б) Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

На территории Попковского сельского поселения определена одна единая теплоснабжающая организация – МУП ЖКХ «Попковское». Тарифно-балансовая расчетная модель теплоснабжения по МУП ЖКХ «Попковское» представлена в таблице 30.

в) Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

В соответствии с «Инвестиционной программой теплоснабжения Муниципального Унитарного Предприятия Жилищно-Коммунального хозяйства «Попоковское» на 2017-2023 гг»  мероприятия по модернизации и реконструкции котельной Попковского сельского поселения не предусмотрены, таким образом оценить ценовые (тарифные) последствия реализации схемы теплоснабжения возможности нет.

# Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

а) Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

Таблица 31

| Наименование системы теплоснабжения | Единая теплоснабжающая организация |
| --- | --- |
| Зона действия котельной х. Попки | МУП ЖКХ «Попковское»" |

б) Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Таблица 32

| Единая теплоснабжающая организация | Наименование системы теплоснабжения |
| --- | --- |
| МУП ЖКХ «Попковское»" | Зона действия котельной х. Попки |

в) Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Решение об определении единой теплоснабжающей организации принимается на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Правилах организации теплоснабжения в РФ (Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации), утв. Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

В соответствии с п. 7 Правил организации теплоснабжения в РФ критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В соответствии с п. 4 Правил организации теплоснабжения в РФ в проекте Схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения. В случае если на территории поселения, существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

В соответствии с Критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации в качестве единой теплоснабжающей организации определено Муниципальное Унитарное  Предприятие Жилищно-Коммунального Хозяйства «Попковское» (МУП ЖКХ «Попковское»).

г) Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявки теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации в период актуализации схемы теплоснабжения не подавались.

д) Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (МУП ЖКХ «Попковское») на территории Попковского сельского поселения приведено на рис. 1.

# Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

а) Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии

Мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии не предусмотрены инвестиционной программой МУП ЖКХ «Попковское».

б) Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них

Мероприятия по строительству, реконструкции или техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них не предусмотрены инвестиционной программой МУП ЖКХ «Попковское».

в) Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории Попковского сельского поселения отсутствуют.

# Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Замечания отсутствуют, в 2019 году  изготовлен проект гидравлического расчета тепловых сетей ООО «Бизнес Строй Проект».

# Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в актуализированной схеме теплоснабжения

В процессе актуализации схемы теплоснабжения Попковского  сельского поселения были произведены следующие изменения.

1. Учтены изменения требований федерального законодательства к схемам теплоснабжения.

2. Добавлены разделы, отсутствовавшие в ранее утвержденных схемах теплоснабжения.

3. Актуализированы мероприятия по развитию систем теплоснабжения в соответствии с предложениями единой теплоснабжающей организации.

4. Учтены изменения в сфере теплоснабжения, произошедшие в период действия ранее утвержденной схемы теплоснабжения в Попковском сельском поселении Котовского района (технические характеристики систем теплоснабжения, тепловые нагрузки потребителей, единая теплоснабжающая организация).